建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳天瑞环保科技有限公司中科院材料实验室项目

建设单位（盖章)：洛阳天瑞环保科技有限公司

编制日期： 2023年11月

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳天瑞环保科技有限公司中科院材料实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-410381-04-01-291548 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 邱江涛 | 联系方式 | 18338855588 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区高龙镇石牛工业区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112度40分46.010秒，北纬34度37分28.970秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 四十五、研究和试验发展98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600（厂区占地面积不新增） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目供热锅炉和实验室建设项目，均不属于《产业结构调整目录（2019年本）》及2021年修改单中鼓励类、限制类和禁止类，为允许建设项目；因此本项目的建设符合国家产业政策。 - 2、与《偃师市城市总体规划》（2010-2030）相符性分析 偃师区的发展方向是以高新技术工业为主导，以能源、轻工业和旅游业为重点， 逐步建成功能齐全、有经济辐射能力的洛阳市卫星城、中西部的经济强市，现代化的中等工贸、旅游城市。根据《偃师市城市总体规划（2010-2030）》： （1）城市规划区范围：现有城关镇、首阳山镇及岳滩镇的行政区范围，总面积为130.6km2。 （2）城市发展目标为： a.建成中等城市规模的工贸、旅游业发达的洛阳市的卫星城。 b.建成现代化的园林山水城市。 （3）城市性质：洛阳市的卫星城，偃师区域政治、经济、文化中心，以发展电力、轻工为主的工贸旅游城市。 （4）城市规模：现状人口11万人，用地规模12km2；近期人口16万人，用地规模17km2；远期人口32万人，用地规模33km2。 洛阳天瑞环保科技有限公司（以下简称“天瑞环保公司”）位于偃师区高龙镇石牛工业区，在《偃师市城市总体规划（2010-2030）》城市规划范围以外西南13km处，根据土地文件本项目用地为工业用地，符合偃师区城市总体规划。本项目位于天瑞环保公司厂区内，不新增用地，因此符合偃师区城市总体规划。 - 3、与《偃师市高龙镇总体规划》（2014-2030）相符性分析 洛阳天瑞环保科技有限公司位于偃师区高龙镇石牛工业区，顾龙公路以南，河南旭阳明胶有限公司以西。本项目在《偃师市高龙镇总体规划（2014-2030）》内， 项目用地为工业用地，本项目在《偃师市高龙镇总体规划》（2014-2030）中位置见附图。 （1）规划期限 近期2014-2020年，远期2021-2030年。 （2）整体规划范围 北至郑西高铁，南达高龙村现状建成区的北侧，西至镇域边界，东抵左村建成区的西边界，规划总用地面积701.24公顷，其中建设用地面积695.93公顷。 （3）整体规划布局 高龙镇镇区整体布局结构：“一核带三心、两组团，两轴、两带促三区”。 一核：指位于中心镇区火焦路、顾龙公路，G207交汇金三角地带，作为镇发展核心区域。这里集中了镇区主要的行政办公管理单位、文化教育设施、休闲娱乐设施等，是整个高龙镇发展的核心。 三心：指镇区三处商贸服务发展中心。一是镇区东北部依托北部林安物流园区建设，发展现代商贸业、打造高龙镇东北部新兴发展中心；二是镇区东南部工业大道、龙诚大道与G207交汇处形成的以高档办公家具展销，及相关服务业为主的特色商贸服务中心；三是镇区西侧顾龙公路与G207交汇处，依托工业园区形成的服务于园区及居住片区的商贸物流中心。 两组团：即高崖组团、石牛组团。随着镇区的发展，位于北侧的高崖村及西南部工业园区中的石牛村逐渐拉入镇区建设范围。北部高崖组团主要依托林安物流园区建设及北临伊河的天然优势，逐渐发展成为服务于林安物流园区及周边游客的居住组团：西南侧的石牛组团则依托工业园主要发展居住、生活服务为主。 两轴：分别指以G207和火焦路发展轴线。两条南北向主轴线联系镇区南北各个区城，带动镇区整体发展。 两带：顾龙路发展带、工业大道-龙诚大道发展带。其中，顾龙公路主要依托现状较为发达的商贸物流业，形成带动镇区东西向的主要发展带；沿工业大道和龙诚大道发展带则是联系镇区核心居住区、物流园区、工业园区为一体的发展带。 三区：即中心镇区、工业园区、商留物流园区。 （4）工业用地规划 规划目标： ①工业进驻园区、形成规模化工业园区； ②工业用地布局合理、方便统一开发、管理； ③便于各项配套设施集中布置、避免资源重复、浪费。 （5）工业用地布局 高龙镇的工业用地主要分布在镇区西部的高龙高端装备制造园区，远期规划工业园区用地370.59公顷，到规划期末形成具有一定规模的工业园区，原有的散乱布置、混杂于生活区的小型工厂进驻园区。 本项目位于天瑞环保公司厂区内，不新增用地，属于高龙镇西部为规划中的高龙高端装备制造园区，用地类型规划为工业用地，符合《偃师市高龙镇总体规划》（2014-2030）。 4、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （洛政〔2021〕7 号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： 4.1生态保护红线： 本项目位于偃师区高龙镇石牛工业区天瑞环保公司厂区内，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7 号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图。 4.2环境质量底线 大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目废气经处理措施处理后，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 地表水：本项目建成后锅炉运行过程中产生的锅炉排污水和树脂再生废水经收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化，不会对区域地表水环境产生影响。 噪声：根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2、4a类标准限值要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4.3资源利用上线 本项目在现有厂区内进行建设，不新增用地。生产过程中所用能源为电能、天然气、水，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的天然气用量为122.64万m3/a、水消耗量为18955.8t/a、电消耗量为15万kW·h/a，本项目的能源消耗量不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 5、与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）相符性分析 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。本项目位于偃师区高龙镇石牛工业区，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环【2021】58号），管控单元分类属于“重点管控单元”。与环境准入清单符合性分析见下表。 - 表1 与环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 环境管控单元编号; 管控单元分类; 空间布局约束; 本项目情况; 相符性. 大气布局敏感区; ZH41038120004; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展；缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。 4、依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目属于实验室及锅炉建设项目，位于偃师区高龙镇天瑞环保公司现有厂区内建设，不新增用地，用地性质为工业用地，符合《偃师区高龙镇总体规划》（2014-2030）。; 相符. 污染物排放管控; - 1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。强化餐饮油烟治理和管控。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目生产过程中产生的废气污染物均经过处理后均能达标排放，且根据要求实施区域替代。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 6、与《洛阳市偃师区生态环境保护委员会关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 项目与文件相符性见下表。 - 表2 项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. 20.开展锅炉综合治理“回头看”。鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料; 2023 年6月底前完成16家燃气锅炉低氮燃烧改造。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强生物质锅炉污染防治设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证;持续推动已建成4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可。; 本项目新建2t天然气锅炉，设有低氮燃烧装置，锅炉废气能够达标排放。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. 17. 实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。; 本项目锅炉排污水收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化。; 相符. 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入,落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。……; 本项目的建设符合三线一单生态环境分区管控要求。; 相符. 由上表可知，本项目符合《洛阳市偃师区生态环境保护委员会关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）的相关要求。 ### 7、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 ### 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”，项目与涉锅炉/炉窑企业A级绩效指标要求相符性见下表。 表3 项目与涉锅炉/炉窑企业A级绩效指标要求相符性分析一览表 由上表可知，项目的建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业基本要求及“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”的相关要求。 差异化 指标; A级绩效指标要求; 项目情况; 相符性. 能源类型; - 以电、天然气为能源; 本项目锅炉以天然气为能源; 相符. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目不属于《产业结构调整目录（2019年本）》及2021年修改单中限制类和禁止类，为允许建设项目；符合国家产业政策要求及相关行业、政策、规划要求; 相符. 污染治理技术; 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。; 本项目锅炉天然气燃烧产生的废气污染物PM能够稳定达标排放，安装有低氮燃烧器，NOX能够稳定达标排放。; 相符. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%）; 本次项目锅炉天然气燃烧废气污染物各污染物排放浓度为PM 4.6mg/m3、SO2 3.72mg/m3、NOX 30mg/m3。; 相符. 监控监测水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装 CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 企业为非重点排污单位，且排放口为一般排放口，不用安装CEMS。; 相符. 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定. 8、与《河南省生态环境厅办公室关于开展锅炉大气污染综合治理“回头看”的通知》（豫环办[2022]71号）相符性分析 项目与文件相符性见下表。 - 表4 项目与豫环办[2022]71号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. （三）加快燃气锅炉提升改造。2023年底前，完成燃气锅炉低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行，已完成改造的，要加强低氮燃烧系统运行维护。推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。改造后燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30 毫克/立方米。; 本项目新增锅炉使用天然气作为能源，设有低氮燃烧系统，可以确保生产期间低氮燃烧系统稳定运行，根据预测结果，燃气锅炉运行期间颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度能够满足文件要求。; 相符. （六）加强锅炉排放监测监控。严格按照排污许可管理要求，开展锅炉有组织、无组织大气污染物排放自行监测。加强锅炉自动监控设施安装联网，将所有燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（采用氨法脱硫脱硝）自动监测载入排污许可证，督促排污单位依法依规安装自动监控设施并与生态环境部门联网。鼓励各地根据空气质量改善需要，扩大自动监控设施安装联网范围和增加监测因子，并将自动监测要求载入排污许可证。2023年3月底前，所有已安装但未与省、市国发平台联网的锅炉自动监控设施，应与省、市国发平台联网。强化锅炉自动监控设施运行管理和数据质量控制，督促排污单位按照规范审核标识自动监控数据，确保自动监控数据真实、准确、完整。; 本项目建成后运行期间严格按照排污许可管理要求开展锅炉污染物排放的自行监测。; 相符. 9、饮用水源保护规划 （1）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号）文，偃师区高龙镇共有一处地下饮用水源保护区， 高龙镇集中供水厂地下水井群（共3眼井），其保护范围如下： 一级保护区范围：一级保护区范围:水厂厂区及外围东95米、西100米、南 100米至207国道、北200米的区域。 （2）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，洛阳市伊滨区庞村镇共有一处地下饮用水源保护区，庞村镇集中供水厂地下水井群（共3眼井），其保护范围如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西300米、南至郑西高铁、北160米的区域。 （3）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，洛阳市伊滨区寇店镇共有 2 处地下饮用水源保护区，分别为寇店镇集中水厂地下水井群（共3眼井），寇店镇二水厂地下水井群，共2眼井，其保护范围如下： ①伊滨区寇店镇水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东150米、西310米、南170米、北180 米的区域。 ②伊滨区寇店镇二水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东215米、西95米、南95米、北205米的区域。 本项目在天瑞环保公司厂区内建设，不新增占地，东距偃师区高龙镇集中供水厂地下水井群一级保护区范围3.23km；西距庞村镇集中供水厂地下水井群一级保护区范围2.79km，西南侧距寇店镇集中供水厂地下水井群一级保护区范围4.04km。综上，项目所在区域不在饮用水水源保护区范围内，因此本项目建设符合饮用水源保护相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳天瑞环保科技有限公司（以下简称“天瑞环保公司”）2016年成立，经过不断探索和技术改进，洛阳天瑞环保科技有限公司在铝渣（灰）的处理工艺上取得了一定的研发成果、掌握了核心技术，因此于2020年租用河南旭阳明胶有限公司闲置厂房及其公辅设施，投资20000万元筹建清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目，该项目于2020年取得洛阳市生态环境局出具的《关于洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目环境影响报告书的批复》（洛环审[2020]26号）；2021年8月5日取得排污许可证，证书编号：91410300MA3XGDYA3A001V；2022年4月，编制完成《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目（阶段性）竣工环境保护验收报告》，并通过项目竣工环境保护验收。随着企业的发展，2021年9月8日企业拟建《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目》项目代码为：2109-410381-04-01-338427，该项目环境影响评价报告书于2023年4月12日由洛阳市生态环境局偃师分局以偃环审[2023]4号文进行了批复，目前该项目尚未建设完成。 天瑞环保公司现有工程自2022年运行至今，根据实际运行情况，现天瑞环保公司拟建《洛阳天瑞环保科技有限公司中科院材料实验室项目》，该项目于2023年9月14日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。本项目的建设内容主要为锅炉房和实验室。 ①天瑞环保公司现有工程生产过程中产生的浓盐水利用蒸发结晶装置处理，现有蒸发结晶装置采用电加热蒸汽发生器供给蒸汽，根据现有工程实际运行情况，电加热蒸汽发生器供汽情况较差，运行时供给量及蒸汽压力不足，蒸发速率较低，导致浓盐水大量储存不能及时处理。为解决该问题，本项目新建锅炉房1座，配备2t/h天然气锅炉一台，为蒸发结晶装置供给蒸汽。 ②天瑞环保公司主要从事铝灰渣的综合利用，为了更高效的处理铝灰渣，需了解原料主要成分，对其进行氟、铝及氮化铝含量的测定，因此本项目建设实验室1座，仅用于进厂原料氟、铝及氮化铝含量的测定。 本项目供热锅炉和实验室建设项目，均不属于《产业结构调整目录（2019年本）》及2021年修改单中鼓励类、限制类和禁止类，为允许建设项目；因此本项目的建设符合国家产业政策。项目已经在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2309-410381-04-01-291548。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第四条 建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定”，天瑞环保公司现有工程为危险废物处置项目，本项目建设供热锅炉及实验室，不改变现有主体工程的原辅料种类及用量、生产工艺、生产设施及环保设施等相关内容；综上，本项目所涉及的类别及编制类别按照本项目建设内容“锅炉房、实验室”分别进行确定，详见下表。 表6 项目所涉及的类别及编制类别一览表 本项目建设内容; 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况; 本项目 编制类别. 锅炉房; 四十一、电力、热力生产和供应业; 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5 兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 本项目天然气锅炉容量为2t/h; 报告表. 实验室; 四十五、研究和试验发展; 98、专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /; 本项目实验室仅对原料进行检测，作业过程中产生废液; 报告表. 受洛阳天瑞环保科技有限公司委托（见附件），洛阳志远环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解项目的基本情况，并收集了有关技术资料，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目利用天瑞环保公司厂区内空地和空置车间建设，天瑞环保公司位于偃师市高龙镇石牛工业区，厂区北侧为顾龙线，南侧为农田，西侧为高龙镇明立家具厂，东侧为中国恩菲偃师研发基地；距离最近的敏感点为西南侧380m处军屯村。项目地理位置图见附图一，周边环境示意图见附图二。 3、主要建设内容 本项目建设内容主要为在厂区空地建设实验室1座和锅炉房1座。本项目的建设，不会对现有工程造成影响，因此本次评价仅对本项目的建设内容进行具体说明。项目建成后厂区平面布置图见附图三，具体建设内容见下表。 - 表7 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 利用厂区空地（现有工程危废暂存间西侧）进行建设，占地面积：长×宽=25m×15m=375m2; 厂区内建设，不新增用地. 实验室; 利用厂区空地（一期成品库南侧）进行建设，1F，占地面积：长×宽=60m×10m=600m2; 厂区内建设，不新增用地. 辅助工程; 办公楼; 依托现有办公楼办公; 依托现有. 公用工程; 供水; 依托现有供水管网，由高龙镇自来水厂供给; 依托现有. 排水; 锅炉排污水、树脂再生废水收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化; /. 供电; 由高龙镇电网供给; 依托现有. 环保工程; 废气; 锅炉自带低氮燃烧器，天然气燃烧废气经处理后由15m高排气筒排放; 新建. 废水; 锅炉排污水、树脂再生废水收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化; 依托现有. 噪声; 设备运行噪声采取厂房隔声降噪措施; /. 固废; 生产过程中产生的一般工业固废暂存于厂区现有一般工业固废暂存区，综合利用；危险废物委托有资质的单位安全处置; 依托现有贮存设施. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目的建成后厂区原有工程原辅材料种类及消耗量不发生变化，实验室主要原料为氢氧化钠、溴甲酚紫等试验药品及盐酸、硫酸等试验试剂，主要原辅材料、能源消耗情况见表8。 - 表8 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 实验室; 1; 样品; 铝灰; kg/a; 4.8; 来源为入厂原料-铝灰渣. 2; 药品; 亚甲基蓝; kg/a; 0.033; 外购. 3; 甲基红; kg/a; 0.039; 外购. 4; 氨基磺酸; kg/a; 0.3; 外购. 5; 酚酞; kg/a; 0.06; 外购. 6; 溴甲酚绿; kg/a; 0.006; 外购. 7; 溴甲酚紫; kg/a; 0.03; 外购. 9; 邻苯二甲酸氢钾; kg/a; 0.36; 外购. 10; 氯化钡; kg/a; 1; 外购. 11; 柠檬酸钠; kg/a; 3; 外购. 12; 柠檬酸; kg/a; 1; 外购. 13; 氢氧化钠; kg/a; 21.54; 外购. 14; 硼酸; kg/a; 6; 外购. 15; 试剂; 乙醇; L/a; 2; 外购，浓度95%，0.81kg/m3. 16; 浓硫酸; L/a; 1; 外购，浓度98%，1.84kg/m3. 17; 浓硝酸; L/a; 0.5; 外购，浓度68%，1.41kg/m3. 18; 浓盐酸; L/a; 1; 外购，浓度31%，1.16kg/m3. 19; 蒸馏水; t/a; 3.71; 外购. 能源; 20; 水; t/a; 18955.8; 市政用水管网. 21; 电; kWh/a; 15万; 市政电网. 22; 天然气; 万m3/a; 122.64; 市政燃气管网. 表9 主要原辅材理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 亚甲基蓝; 化学式为C16H18N3ClS，是一种吩噻嗪盐，密度：1.0g/cm3，熔点：190℃ 闪点：45℃，外观：深绿色青铜光泽结晶或粉末，溶解性：溶于水呈蓝色，稍溶于乙醇。亚甲基蓝在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。亚甲基蓝广泛应用于化学指示剂、染料、生物染色剂和药物等方面。. 2; 甲基红; 化学式为C15H15N3O2，密度：0.791g/cm3，熔点：178-182℃，沸点：479.5℃，闪点：243.8℃，logP：4.91，折射率：1.593，外观：有光泽的紫色结晶或红棕色粉末，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶于水。. 3; 氨基磺酸; 氨基磺酸，是一种硫酸的羟基被氨基取代而形成的无机固体酸，化学式为NH2SO3H，分子量为97.09，一般为白色、无臭的斜方形片状晶体，相对密度2.126，熔点205℃，溶于水、液氨，在常温下，只要保持干燥不与水接触，固体的氨基磺酸不吸湿，比较稳定。氨基磺酸的水溶液具有与盐酸、硫酸等同等的强酸性，故别名又叫固体硫酸，它具有不挥发、无臭味和对人体毒性小的特点。粉尘或溶液对眼及皮肤有刺激性，能造成灼伤，最高容许浓度10mg/m3。氨基磺酸可用于合成除草剂、防火剂、甜味剂、防腐剂、金属清洗剂等，是一种常见的化工原料。. 4; 酚酞; 酚酞，化学名称为3,3-二(4-羟苯基)-3H-异苯并呋喃酮，是一种有机化合物，化学式为C20H14O4，为白色至微黄色结晶性粉末，溶于乙醇和碱溶液，在乙醚中略溶，极微溶于氯仿，不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用作酸碱指示剂。. 5; 溴甲酚绿; 是一种有机化合物，化学式为C21H14Br4O5S，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸乙酯和苯。主要用作酸碱指示剂。. 6; 无水碳酸钠; 化学式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。. 7; 溴甲酚紫; 分子式：C21H16Br2O5S，分子量：540.22，外观：微黄色细小结晶，不溶于水，溶于乙醇呈黄色，溶于稀氢氧化钠和稀碳酸钠溶液呈紫红色，熔点241-242℃。用于酸碱指示剂，颜色变化由浅黄色至紫红色，变色范围的pH值为5.2-6.8. 8; 邻苯二甲酸氢钾; 分子式是C8H5O4K。熔点：295-300°C，沸点：378.3ºC，密度：1.006g/cm3，闪点：196.7℃，外观：白色结晶性粉末，在空气中稳定，可溶于水、微溶于乙醇，用作pH测定的缓冲剂、分析基准物质。. 9; 氯化钡; 化学式BaCl2，密度：3.856g/cm3，熔点：960℃，沸点：1560℃，外观：白色结晶性粉末，溶解性：溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸，易吸湿，常用作分析试剂、脱水剂，制钡盐原料以及用于电子、仪表、冶金等工业。. 10; 柠檬酸钠; 是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、抗凝血剂，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。是生物试验的基本药剂之一。. 11; 柠檬酸; 又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，是一种重要的有机酸，在室温下，柠檬酸为白色结晶性粉末，无臭、味极酸，密度1.542g/cm3，熔点153-159℃，175℃以上分解释放出水及二氧化碳。易溶于水，20℃时溶解度为59g，其2%水溶液的pH为2.1。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而存在差异，在干燥空气中微有风化性，在潮湿空气中有吸湿性，加热可以分解成多种产物，可与酸、碱、甘油等发生反应。柠檬酸溶于乙醇时与乙醇反应，生成柠檬酸乙酯。. 12; 硼酸; 化学式为H3BO3，密度：1.435g/cm3，熔点：170.9℃，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，大量用于玻璃工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短熔融时间，也可用作防腐、消毒剂。. 13; 乙醇; 俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。燃点(℃)：75， 熔点(℃)：-114.1，沸点(℃)：78.3，相对密度(水=1)：0.79，对蒸气密度(空气=1)：1.59，饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)，燃烧热(kJ/mol)： 1365.5，临界温度(℃)：243.1，临压力(MPa)：6.38，闪点(℃)：12，引燃温度(℃)： 363，爆炸上限%(V/V)：19.0，爆炸下限%(V/V)：3.3，易燃、易爆、爆炸极限（3.3-19.0%），遇到明火易燃。是一种基本有机化工原料，也用作有机溶剂、制饮料酒以及食品工业。. 14; 浓硫酸; 浓硫酸是指质量分数大于等于70%的硫酸水溶液。化学式为H2SO4，无色无味油状液体。常用的浓硫酸中H2SO4的质量分数为98.3%，其密度为1.84g·cm-3。98.3%时，熔点：10℃；沸点：338℃。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。浓硫酸溶解时放出大量的热。. 15; 浓硝酸; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。与水混溶，溶于乙醚。相对密度：1.50（无水），熔点：-42℃（无水），沸点：83℃（无水），相对蒸气密度（空气=1）：2~3，饱和蒸气压（kPa）：6.4（20℃），临界压力（MPa）：6.89。浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。. 16; 盐酸; 氯化氢（HCl）的水溶液 ，工业用途广泛。无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。. 17; 天然气; 主要成分为甲烷，无色无味的气体，能被液化和固化；密度：0.7174kg/Nm3；燃点650℃，爆炸极限（V%）：5-15；凝固点：-182.5℃ ；闪点：-190℃。能溶于乙醇、乙醚，微溶于水；易燃，燃烧时澄青白色火焰，火焰温度为1930℃；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 5、主要生产设备 - （1）生产设备种类及数量 - 本项目建成后，厂区现有工程生产设备不新增，本次涉及的主要生产设备见下表。 - 表10 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量(台); 备注. 1; 锅炉; 容量2t/h; 1; 小时用气量为140立方米. 2; 软水制备装置; /; 1; 产水量6-8t/h. 3; 电子天平; 200g; 3; /. 4; 量筒; 1000、250、100mL; 15; /. 5; 锥形瓶; 250mL; 30; /. 6; 碱式滴定管; 50mL; 2; /. 7; 酸式滴定管; 50mL; 4; /. 8; 单刻度吸量管; 10、50mL; 5; /. 9; 烧杯; 100、250、500、 1000mL; 10; /. 10; 烘箱; /; 1; 电能. 11; 容量瓶; 100、1000mL; 4; /. 12; 称量瓶; 70*35mm、60*30mm、50*30mm; 10; /. 13; 快速水分测定仪; /; 1; /. 14; 恒温翻转振荡器; /; 1; /. 15; 抽滤装置; /; 1; /. 16; 破碎机; /; 2; /. 17; 不锈钢筛网; 80mu、100目、120目; 8; /. 18; 聚乙烯烧杯; 100mL; 5; /. 19; 具塞比色管; 50mL; 5; /. 20; 加热套; /; 2; 电能. 21; 气泵; /; 3; /. 22; 磁力搅拌棒; /; 2; /. 23; 升降台; /; 2; /. 24; 玻璃棒; /; 6; /. 25; 玻璃漏斗; /; 2; /. 26; 三颈烧瓶; 500mL; 2; /. 27; 冷凝管; /; 2; /. 28; 铁架台; /; 5; /. 29; 通风橱; 125*76*118cm、125*120*70cm; 6; /. - （2）设备生产能力 - 本项目锅炉建设是为了给现有工程蒸发结晶装置供给蒸汽，现有工程所需蒸汽量为17200t/a，本次锅炉蒸汽供给能力为2t/h，年运行时间365d，每天运行24h，故年蒸汽供给量为175200t，可满足天瑞环保公司现有工程蒸汽需求量。 6、公用工程 （1）供电系统 项目厂区用高龙镇供电系统供给，可以满足项目的用电需求。 （2）给水 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。项目用水主要为锅炉软水制备装置用水和实验用水。 （3）排水 本次项目不新增员工，从现有工程中调配，因此厂区生活污水排放量不新增；生产过程中产生的锅炉排污水、树脂再生浓盐水进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化。 （4）蒸汽 洛阳天瑞环保科技有限公司厂区现有2套蒸发结晶装置，一套用于工业盐溶液的蒸发结晶，另一套用于氯化铵、硫酸铵溶液的蒸发结晶，该装置采用电加热蒸汽发生器供给蒸汽。根据现有工程一期的实际运行情况，该装置采用电加热蒸汽发生器供汽时，设备运行情况较差，蒸汽供给量及蒸汽压力不足，蒸发速率较低，因此导致厂区含盐溶液大量储存，不能及时处理。为解决此问题，本项目建设1台2t天然气锅炉，建成后现有工程2套蒸发结晶装置由电加热蒸汽发生器供汽改为使用燃气锅炉蒸汽，现有工程所需蒸汽用量为17200t/a。本次项目锅炉运行年时间为365天，24h/d，可供给的蒸汽量约为17520t/a。 - （5）天然气 本项目锅炉天然气消耗量为140m3/h，年作业时间为8760h/a，共计122.64万m3/a；为由市政天然气管道提供，可满足本项目用气需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目所需人员从现有工程中调配，不新增人数。厂区现有工程采取三班工作制，年工作300天，每班8小时工作制；本次新建锅炉作业时间为年8760h/a；实验室采取单班工作制，年工作300天，每天8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程 本项目主要建设内容为新建1台2t/h天然气锅炉，为现有工程蒸发结晶装置供给蒸汽；新建实验室1座，主要用于检测进厂原料铝灰渣中铝、氟、氮化铝的成分。 （1）锅炉工艺流程 本次项目在厂区建设1台2t/h的天然气锅炉，为现有工程蒸发结晶工序供给蒸汽；同时锅炉配套建设软水制备设备1套，软水制备设备采用离子交换树脂工艺。软水制备设备设有1个离子交换柱。自来水经软水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，易结垢的钙镁化合物就转变为不形成水垢的易溶性钠化合物，流出的水为软化水，供锅炉使用。当树脂吸收一些钙镁离子之后，则必须进行再生（本项目锅炉树脂再生频次为1月/次），再生的过程则就是将盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。 （2）实验室工艺流程 - 图1 实验室工艺流程图 本项目在厂区内建设1座实验室，主要对进厂原料铝灰渣中铝、氟、氮化铝的成分进行检测。原料铝灰渣进场后，首先使用取样铲、盛样袋等工具进行采样，得到样品铝灰后送往实验室进行样品预处理，通过研磨将样品铝灰破碎成小颗粒；然后根据不同的监测指标与方法，由实验人员进行操作，通过专用试剂和专用仪器进行实验分析，得出分析结果，编制报告。 ①铝灰中氟的浸出毒性鉴别实验 实验步骤：集气法：称取20g氢氧化钠置于锥形瓶中，加100mL水溶解，加 1g 铝灰后迅速拧紧胶塞，读取量筒中氢气的体积；通过计算得出实验结果。 ②铝灰中金属铝的含量测定实验 实验步骤：经研磨后的样品铝灰通过不锈钢网筛，称取9g过筛后的样品，置于100mL提取瓶中，按液固比为10:1（L/kg）计算出所需浸提剂的体积，加入浸提剂，盖紧瓶盖后置于 2L 提取瓶中，固定在恒温翻转振荡器上，调节转速为30±2r/min，于 23±2℃下震荡18±2h后用定性滤纸过滤后待测。在振荡过程中有气体产生时，应定时在通风橱中打开提取瓶，释放过度的压力。准确吸取滤液10mL于50mL比色管中，加入1~2滴溴甲酚紫指示液，摇匀后，逐滴加入盐酸溶液，边滴边摇，直至溶液由蓝紫色突变为黄色，加入15mL 总离子强度调节缓冲溶液，用水稀释至标线，混匀。将待测试样倒入聚乙烯烧杯中，插入电极，小心搅拌，避免产生涡流，待仪器读数稳定，记录读数(mg/L）；通过计算得出实验结果。 ③铝灰中氮化铝含量测定实验 实验步骤：先连接实验装置，打开循环水；将20%浓度的NaOH溶液置于三颈烧瓶中；准确称取铝灰样品1.0000g左右加入到的三颈烧瓶中，迅速盖紧瓶塞。将NaOH溶液加热至沸腾，并保持沸腾状态，锥形瓶中加入100mL硼酸溶液吸收反应产生的氨气，并用磁力搅拌器保持持续的搅拌。反应2.5h后结束蒸馏，以甲基红-亚甲基蓝作为指示剂，用氨基磺酸标准溶液进行滴定，溶液由绿色变为红紫色为滴定终点。通过计算得出实验结果。 主要污染工序： 1、废气 本项目运营过程中产生的废气为锅炉天然气燃烧废气，锅炉自带低氮燃烧器，燃烧产生的废气由15m排气筒排放；实验过程中产生的废气通过通风橱活性炭过滤网处理后排放。 2、废水 本次项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生；生产废水为锅炉排污水和树脂再生浓盐水，收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化；实验废水主要为仪器器皿清洗废水。 3、噪声 本次项目运营期噪声源主要为锅炉、风机等设备运行时的机械噪声，源强约为80~90dB（A）。 4、固体废物 本项目不新增生产人员，故生活垃圾产生量不新增。运营期产生的固废主要为软水制备设备运行过程中产生的废离子交换树脂，实验过程中产生的废液、废弃实验用品、废活性炭纤维过滤网。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 洛阳天瑞环保科技有限公司位于河南省洛阳市偃师市高龙镇石牛工业区，主要建设历程如下。 表11 天瑞环保公司发展过程及相关环保手续一览表 # 项目名称; # 建设内容; # 环保手续; # 时间. # 洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目; # 主要建设内容包括主体工程（生产车间、熔化车间）、储运工程（原料仓库、成品仓库）、办公生活设施、公用工程及预留车间等，对电解铝渣（灰）和铝加工渣（灰）进行加工后得到再生铝锭、氢氧化铝、氧化铝精料和氯化铵等产品；规模为年综合利用2万吨铝灰渣; # 《关于洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目环境影响报告书的批复》（洛环审[2020]26号）; # 2020年7月13日. # 2022年4月完成阶段性工程的自主验收，工程氢氧化铝制备工段尚未完全建设完成，不具备生产运营条件。; # 2022年4月. # 洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目; # 主要建设内容为生产车间、原料库、储罐等，对铝灰渣和炭渣进行综合利用后得到金属铝锭、氧化铝精料、碳粉、冰晶石等产品；规模为年综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣; # 《关于洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目环境影响报告书的批复》（偃环审[2023]4号文）; # 2023年4月12日. # 该项目未建设完成，尚未开始组织验收; # /. # 洛阳天瑞环保科技有限公司排污许可证; # 证书编号：91410300MA3XGDYA3A001V; # 有效期：2023年6月16日至2028年6月15日. - 洛阳天瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案; - 410381-2021-003-M; - 2021年5月15日. - 危险废物经营许可证; - 豫环许可危废字160号; - 2021年8月11日. - 2、厂区已建工程（洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目）污染物产排情况 （1）废气 根据《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目竣工环境保护验收报告》和河南永蓝检测技术有限公司于2023年对厂区已建工程生产过程中产生的废气检测结果，该项目生产过程中污染物产生及排放情况如下。 ①有组织排放 厂区现已建项目下料、破碎、熔炼过程中产生的废气经过袋式除尘器处理后由排气筒DA004排放，颗粒物排放浓度为5.1~5.9mg/m3、排放速率为0.064~0.078kg/h；氟化物排放浓度为0.89~0.94mg/m3、排放速率为0.011~0.012kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值的要求。 项目无害化处置工序物料反应、脱盐脱氮过程中产生的氨气经2套吸收塔处理后通过排气筒DA001-DA002排放，其中DA001氨排放浓度为0.73~0.77mg/m3、排放速率为0.023~0.025kg/h；DA002氨排放浓度为0.87~0.97mg/m3、排放速率为0.0063~0.0071kg/h；均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值的要求。 项目原料堆放过程中产生的废气经吸收塔处理后通过排气筒DA008排放，颗粒物排放浓度为6.4~7.6mg/m3、排放速率为0.103~0.126kg/h；氟化物0.78~0.83，mg/m3、排放速率为0.013kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值的要求；氨排放浓度为0.83~0.91mg/m3、排放速率为0.013~0.015kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值的要求。 项目盐酸储罐呼吸产生的废气经水封措施处理后通过排气筒P7排放，盐酸排放浓度为40.1~41.2mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值的要求。 ②无组织排放 厂界下风向无组织污染物排放浓度分别为颗粒物0.290~0.295mg/m3，氟化物0.007~0.009mg/m3，氯化氢0.006~0.007mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；氨0.08~0.10mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求。 （2）废水 根据《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用2万吨/年铝渣（灰）项目竣工环境保护验收报告》，该项目生活污水经厂区一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化灌溉，经检测设施出口处废水中pH测定值为7.5~7.6，COD 32~37mg/L、SS 5~7mg/L、BOD5 8.2~9.5mg/L、氨氮5.29~5.55mg/L，均满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表1标准要求。 （3）厂界噪声 根据河南永蓝检测技术有限公司于2023年对厂区噪声检测结果，该项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 （4）固体废物 生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运；疑似危险固废经鉴别后一般固废综合利用；危险废物在危险废物暂存间收集暂存，定期委托有资质的单位处理。 3、在建项目（洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目）污染物产排情况 根据《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目环境影响报告书》，该项目生产过程中污染物产生及排放情况如下。 该项目运营过程中主要废气污染源为下料、破碎、球磨筛分过程中产生的粉尘、氟化物；融化铸锭过程中产生的颗粒物；脱盐脱氮过程和原料存放过程中产生的氨气及盐酸储存过程中排放的 HCl。其中下料、破碎、筛分、熔化铸锭工序产生的废气经高效覆膜滤袋除尘处理，脱盐脱氮和原料潮解过程中产生的氨气经四级吸收塔处理，盐酸储罐呼吸废气采用水封措施处理，各污染源污染物排放浓度分别满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求（其他工业炉窑颗粒物≤10mg/m3），颗粒物和氟化物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求（氨气排放速率≤4.9kg/h）），厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 该项目生产过程中产生的循环溶液、蒸发结晶蒸馏水回用于球磨机循环利用不外排。生活污水经厂区现有一体化污水处理设施处理后用于厂区沉降、绿化。 本项目设备优先选用低噪声设备，针对各类高噪声源不同的噪声特性采取基础减振、加装消声器、隔音罩或置于室内等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 生产过程中产生的收尘灰、筛粉废料、熔炼渣作为原料回用于生产；废吨包袋是危险固废，定期委托有危险废物处置资质的单位处置；氟化钙、工业盐、氢氧化铝为疑似危险废物，投产后按照相关要求进行鉴别，若经鉴别后属于为危险废物则交由有资质单位处置，若为一般固废可外售综合利用。综上，生产过程中产生的固废均能够得到妥善处置，不外排。 厂区根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性采取分区防渗措施，对易造成地下水污染的有关污染源均采取了相应的防护措施；并采取设置事故应急池、事故围堰、编制应急预案配备应急物资等环境风险防范及应急措施。 4、厂区现有工程污染物排放情况 ##### 表12 厂区现有工程污染物排放情况一览表 污染物名称; 已建项目排放量; 在建项目排放量; 全厂污染物排放量. 废气; 颗粒物; 0.1451; 3.0823; 3.2274. 氟化物; 0.0224; 0.0623; 0.0847. NH3; 0.4354; 0.4823; 0.9177. HCl; 0.078; 0.012; 0.090. 废水; COD; 0.0125; 0.0355; 0.048. 氨氮; 0.0019; 0.0053; 0.0072. 备注：数据来源为《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目环境影响评价报告书》。. 5、存在的环保问题 根据现场调查，不存在与本项目有关的现存环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》的数据，具体情况见下表。 - 表13 洛阳市2022年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. PM10; 80; 70; 114; 不达标. PM2.5; 47; 35; 134; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 171; 160; 107; 不达标. 由上表可知，洛阳市2022年PM2.5、PM10和O3相应浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 洛阳市出台了《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号），偃师区出台了《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，区域大气环境质量将不断改善。 二、地表水质量现状 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》：“2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”。与2021年相比伊洛河水质污染程度无明显变化，因此项目所在地地表水环境质量较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 三、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分，建设项目厂界外周边 50m 范围内不存在声环境保护目标，不开展声环境质量现状检测，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB 12348-2008）2类标准要求。 四、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边环境保护目标见下表。 表14 环境保护目标 环境; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容（人）; 环境功能区; 相对 厂址 方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 军屯村; 112.66772; 34.61970; 居民; 2043; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; SW; 380. 石牛村; 112.67998; 34.62483; 居民; 1530; E; 400. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; DB41/2089-2021; 《锅炉大气污染物排放标准》; 表1燃气锅炉; 颗粒物; 5.0mg/m3. SO2; 10.0mg/m3. NOX; 30.0mg/m3. GB16297-1996; 《大气污染物排放标准》; 表2无组织; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 附件A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值; NMHC监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. NMHC监控点处任意一次平均浓度值; 20mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). 固废; GB18597-2023; 《危险废物贮存污染控制标准》. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水为锅炉排污水及树脂再生浓水，均为清洁下水，收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化；因此本项目不新增废水总量控制指标。 本项目锅炉废气污染物总量控制指标新增量为颗粒物0.0607t/a、SO2 0.0491t/a、NOX0.396t/a；其中NOX替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期需建设实验室1座、锅炉房1座，施工期建设内容较为简单，工期短，污染随着施工期的结束消失，对周边环境影响较小。 1、施工期环境空气影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自运输车辆道路扬尘、建筑材料堆放产生的扬尘；建材装卸、搅拌产生的扬尘等施工活动产生的扬尘。 施工扬尘对附近环境空气质量有一定的影响，会使环境空气中的TSP浓度增高。项目所在地100m范围内没有居民等环境敏感点，因此，项目施工期产生的扬尘污染对周边环境影响不大。同时根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市建设工程施工现场管理规定》、《洛阳市偃师区生态环境保护委员会关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等相关规定，为减轻污染程度和影响范围，建设单位应按以下要求进行建设： ①施工现场做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对建筑材料堆存处、裸露地面采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施； ②尽量缩短施工时间，避免大风天气施工； ③对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施； ④施工工地必须做到“施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装”“七个100%”防尘措施要求。 建设单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理、切实落实好运输道路硬化、堆场洒水抑尘、设置防尘网、修建围挡、堆场覆盖、车辆冲洗等扬尘控制措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要为施工生产产生的施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水主要包括出入车辆车轮冲洗废水、混凝土浇筑等环节产生的废水，主要污染因子为SS，设置施工废水临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用不外排，应做好沉淀池的防渗防溢流等措施。 ②生活污水 施工过程项目在场区不设施工营地，施工人员不在场区食宿，施工人员的生活污水主要是粪便污水，依托厂区现有公用盥洗设施，生活污水经厂区污水管网进入一体化污水处理设施，进入污水处理厂进一步处理后用于厂区绿化，对环境影响较小。 综上，施工过程中做好相关废水防治措施后，可保证废水不外排，不会对周边地表水体产生显著影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要为各种施工机械。噪声源强约在85~95dB(A)，施工期具有噪声源相对稳定和施工作业时间不稳定、波动性大的特性。为了减少施工机械噪声对周边声环境质量的影响，施工单位拟采取以下降噪措施： ①尽量选用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②在高噪声设备附近加设可移动的简易声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 ③合理安排施工时间，减少高噪声设备的夜间作业时间，禁止中午、22:00~6:00的时间段进行施工。如确需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民。 ④施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，合理选择运输路线，尽量避开村庄、学校等环境敏感点。 经采取以上措施后，将有效降低施工噪声对区域环境的影响。施工期的影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。因此，项目施工期噪声对周围环境及敏感点的影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期基本不涉及土方的开挖，固体废物主要来自施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要是项目建设过程中产生的渣土、混凝土块、建筑边角料等，建设单位应按照国家和当地有关建筑垃圾处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》等要求，将建筑垃圾运往主管部门指定的消纳场地进行处理。 施工人员产生的生活垃圾收集至垃圾桶后由环卫部门定期清运处理。 本工程施工期产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 综上，本项目施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声、扬尘防治，废水、固废合理处置，植被及时恢复，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 （1）锅炉天然气燃烧废气 本项目建设一台2t/h的天然气锅炉，锅炉年有效工作时间为8760h/a，天然气消耗量约122.64万m3/a。 本次评价按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的污染物核算方法对锅炉燃烧废气中的污染物进行核算。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气（天然气）锅炉基准烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法，按照下公式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 - Qnet：为气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目气源为西气东输天然气，本次评价取值36.683MJ/Nm3。计算得基准烟气量为10.8Nm3/m3，本项目锅炉消耗天然气量约为122.64万m3/a，则本项目烟气产生量为1.32×107Nm3/a（即1506.85m3/h）。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，并根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），废气污染物颗粒物采用类比法进行核算，二氧化硫、氮氧化物的排放量均采用物料平衡法进行计算。 ①SO2排放量 计算公式：ESO2=2R×Si1−ηs100K×10−5 式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3。本项目锅炉消耗天然气量约为122.64万m3/a； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；本项目天然气为西气东输一类气，根据《天然气》（GB17820-2018）标准要求，一类气总硫≤20mg/m3，保守估计，本项目按最大值20mg/m3进行核算； ηs—脱硫效率，%；ηs取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲为1，本项目取1。 经计算，本项目天然气燃烧废气中SO2排放量为 0.0491t/a（即0.0056kg/h），二氧化硫产生浓度为3.72mg/m3。 ②NOX排放量 计算公式：ENOx=ρNOxQ×1−ηNOx10010−9 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3。本项目天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）限值要求，NOX排放浓度30mg/m3进行核算（该浓度为经低氮燃烧器处理后的排放浓度）； ηNOx—脱硝效率，%；ηNOx取0； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉基准氧含量为3.5%，本项目锅炉消耗天然气量约为122.64万m3/a，烟气量为1.32×107Nm3/a（即1506.85m3/h）。 经计算，本项目天然气燃烧废气中NOx排放量为0.396t/a（即0.0452kg/h），产生浓度为30mg/m3。 ③颗粒物排放量 本次评价类比2022年8月《卓扬春都生物科技（洛阳）有限公司年产6万吨饮料项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》中2t/h天燃气锅炉（已加装低氮燃烧器）废气污染物经折算后的监测结果，天然气燃烧废气颗粒物折算浓度为3.2~4.6mg/m3，本次评价锅炉废气中颗粒物浓度取4.6mg/m3，烟气量为1.32×107Nm3/a（即1506.85m3/h），则颗粒物产生量为0.0607t/a（即0.0069kg/h）。 综上，本项目锅炉（自带低氮燃烧装置）天然气燃烧废气通过一根15m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表 1 锅炉大气污染物排放限值“颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOX≤30mg/m3”的要求。 （2）实验室废气 本项目实验室使用的乙醇、硫酸、硝酸、盐酸等酸性试剂在调配、试验操作过程中会产生少量的废气产生。本项目溶剂型试剂均采取密闭瓶装，仅配置试剂时需打开瓶塞使用滴管取样，且本项目实验室设有6个通风橱，溶液调配、稀释及易挥发实验均在通风橱内进行，本项目实验室乙醇、硫酸、硝酸、盐酸年使用量分别约为1.62g/a、1.84g/a、0.705g/a、1.16g/a，因此挥发量极小，本次评价不对实验过程中挥发的少量废气进行定量分析，但仍在实验室通风橱出口加装活性炭纤维滤网，实验过程中挥发出的废气经过滤处理后直接排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3）的要求。 1.2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 本项目废气污染源源强核算结果见下表。 表15 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 处理效率; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 锅炉; 颗粒物; 类比法; 4.6; 0.0069; 自带低氮燃烧器+15m排气筒; /; 1506.85; 4.6; 0.0069; 0.0607; 8760. SO2; 物料平衡法; 3.72; 0.0056; 3.72; 0.0056; 0.0491. NOX; 30; 0.0452; 30; 0.0452; 0.396. 实验室; 非甲烷总烃; /; /; 极少量; 通风橱出口加装活性炭纤维滤网; /; /; /; /; 极少量; 900. 1.3 治理措施可行性分析 本项目锅炉自带低氮燃烧器，通过低氮燃烧器控制燃烧过程，降低燃烧火焰温度和降低氧含量，从而降低燃料燃烧过程中氮氧化物的排放；实验室通风橱安装活性炭纤维滤网，对实验过程中的有机废气进行处理。 锅炉低氮燃烧工艺：采用自身再循环燃烧器，该低氮燃烧器利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的容量大，燃烧温度降低，NOX减少。 经核算，本项目锅炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后由15m排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标-A级”要求；实验过程中产生的有机废气经活性炭滤网空气过滤装置净化处理后排放，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表16 治理设施基本信息表 污染源; 本项目治理工艺; 《排污许可证申请与合发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7燃气锅炉可行技术; 锅炉/炉窑企业绩效分级指标-A级; 是否为可行技术. 天然气锅炉排气筒; 二氧 化硫; /; /; /; 是. 氮氧 化物; 低氮燃烧器; 低氮燃烧技术; 采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术; 是. 颗粒物; /; /; PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺; 是. 综上，本项目大气污染物治理措施满足《排污许可证申请与合发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关要求，因此本项目大气污染防治设施可行。 1.4 大气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中关于污染源监测的要求制定以下监测方案。 - 表17 大气自行监测及记录信息 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称; 污染物名称; 监测 频次; 执行标准. 锅炉废气; DA011; 天然气锅炉排气筒; 氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 排放限值. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 1.5大气环境影响分析 综上所述，本项目锅炉自带低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 排放限制要求；实验过程中产生的有机废气经活性炭滤网空气过滤装置净化处理后排放，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。因此本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排分析 （1）锅炉排污水 本项目使用的2t/h的燃气锅炉制备蒸汽，年运行时间为8760h/a，用于现有工程，蒸汽供给量约为17520t/a。锅炉向现有工程供给蒸汽时管道内汽水损失约为3%（即525.6t/a，0.06t/h），同时锅炉运行时，定期有少量汽包排水，产生量约为5%（即876t/a，0.1t/h），综上锅炉软水需求量约为18921.6t/a（即2.16t/h）。 （2）树脂再生废水 锅炉用软水由软水制备系统提供，忽略软水制备过程中的水量损耗，软水制备用水量约为18921.6t/a（即2.16t/h）。由于软水制备系统每使用一段时间后需要对其进行反冲洗使树脂再生（频次为1次/月），反冲洗过程中会产生少量的浓盐水，浓盐水产生量为树脂体积的2~4倍，本项目锅炉设有1个离子交换柱，体积填充量0.65m3/个，本次评价以浓盐水产生量是树脂体积的4倍计，则树脂再生浓盐水产生量为2.6t/次，即31.2t/a。该部分浓盐水仅盐含量较高，不含有机物和其它有毒有害物质。 综上软水制备用水量为18952.8t/a（即51.93t/d），浓盐水产生量为31.2t/a，锅炉排污水产生量为876t/a。 - （3）仪器清洗废水 - 本项目实验室用水主要为实验器具的清洗、试剂配制用水。 - 其中试剂配制使用蒸馏水，用量为1307.25L/a，外购；在研发过程中该部分蒸馏水与盐酸、硫酸等不同试剂混合后，废液统一收集，作为危废委托有危险废物处理资质的公司安全处置。 - 实验器具的清洗第一次和第二次使用自来水，第三次使用蒸馏水。实验器具第一次和第二次清洗使用自来水，清洗水总量约为0.01m3/d（即3m3/a），废水产生量计为80%，即0.008m3/d（即2.4m3/a）；第三次清洗使用蒸馏水，蒸馏水用量约为0.008m3/d（即2.4m3/a），废水产生量计为80%，即0.0064m3/d（即1.92m3/a）。该部分废水共计0.0144m3/d（即4.32m3/a）收集后作为危废委托有危险废物处理资质的公司安全处置。 综上，锅炉排水和树脂再生浓盐水收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，通过处理后用于厂区绿化；实验器具清洗废水及废液作为危废处置；本项目废水不外排。 图2 本项目水平衡图（单位：t/a） - 2.2厂区现有一体化污水处理设施处理锅炉排水、树脂再生废水的可行性分析 - 本项目厂区现有一座处理能力为5m3/d的一体化污水处理设施，污水处理站处理工艺为：格栅+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池；现有工程生活污水全部进入该污水处理设施，根据河南德诺检测技术有限公司于 2022年3月16日~17 日对污水处理站出口废水检测结果，现有工程厂区生活污水经处理后中 pH测定值为7.5~7.6，COD 32~37mg/L、 SS 5~7mg/L、BOD5 8.2~9.5mg/L、氨氮 5.29~5.55mg/L，能够符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4一级标准要求，并满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）表 1标准要求；类比同类项目，本项目锅炉运行过程中产生的锅炉汽包水和树脂再生废水中主要含有的是盐分及结垢渣（即可溶性钙镁化合物），因此锅炉和树脂再生废水中主要污染物为悬浮物，且浓度较低。因此本项目锅炉运行过程中产生的废水水质较为简单，排入厂区现有一体化污水处理设施不会对其造成影响且基本不会改变该设施的出水水质。根据厂区运行现状，生活污水排放量约为1.2m3/d，本项目排入该污水处理设施的废水量约为2.5m3/d，因此厂区现有一体化污水处理设施可满足本项目废水处理能力需求，本项目锅炉汽包水和树脂再生废水排入现有一体化污水处理设施后用于厂区绿化，措施可行。 - 2.3本项目废水总量控制指标 本项目废水不外排，因此本项目不涉及废水总量控制指标。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目噪声源主要为锅炉设备鼓风机、水泵，实验室通风橱风机等设备运行时的机械噪声，声级为80~90dB（A）。设备均置于室内，无室外声源。主要噪声源强及防治措施见下表。 - 表18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 鼓风机; 90; 车间隔声、距离衰减; -84; -108; 0; 15.1; 86.16; 稳定声源; 25; 55.13; 1. 2; 水泵; 85; -85; -120; 0; 15.1; 81.16; 稳定声源; 25; 50.13; 1. 3; 实验室; 风机; 80; -76; -171; 0; 17.4; 76.15; 稳定声源; 25; 45.13; 1. 备注：以办公楼西南角为x，y（0,0）. 3.2预测模式 根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并根据设备距厂界和敏感目标的距离，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”，预测本项目各声源对厂界的预测值。工业声源有室外和室内两种声源，根据设计本项目设备均置于室内，无室外声源。本次声环境影响评价选用如下预测模式： （1）点声源的几何发散衰减： Lp (r) =Lp(r0) - 20lg（r/r0） 式中：L p(r)—预测点处的声压级，dB； Lp (r0)—参考位置r0处的声压级，dB; r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，r0取 1m。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法为： LpliT=10lgj=1N100.1Lplij 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，S； Ti—i声源在T时段内的运行时间，S； LAi—i声源在预测点产生的等效A声级，dB。 （4）噪声预测值计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB； Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb —预测点的背景噪声值，dB； 根据上述公式计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂界声环境影响评价结论。 3.3预测结果 本次评价噪声预测结果见下表。 表19 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 由上表预测结果可知，本项目运营期间生产设备产生的噪声经过距离衰减、厂房隔声后，项目厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。因此，本项目营运期间生产噪声对周边声环境影响较小。 序号; 点位名称; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; \; 60; 50; 45.65; 45.65; 达标. 2; 南厂界; \; 60; 50; 45.05; 45.05; 达标. 3; 西厂界; \; 60; 50; 17.23; 17.23; 达标. 4; 北厂界; \; 60; 50; 38.14; 38.14; 达标. 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中关于污染源监测的要求制定以下监测方案。 - 表20 噪声自行监测及记录信息 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测 因子; 监测 频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物影响分析 本项目不新增生产人员，故生活垃圾产生量不新增。运营期产生的固废主要为软水制备设备产生的废树脂、实验废液、废弃实验用品、废活性炭纤维滤网。 - 4.1一般工业固体废物 - （1）废树脂 - 本项目软水制备设备设有1个离子交换柱（规格Φ800×2500mm），树脂床有效高度约为1.3m，体积填充量0.65m3/个，重量约为0.8t/个，交换柱内的树脂每2年更换一次，故废树脂产生量约为0.8t/2年。收集后暂存于厂区一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收。 - 4.2危险废物 - （1）实验废液 根据分析，实验废液和实验器具清洗水产生量共计约为5.6t/a。收集后用废液桶收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 （2）废弃实验用品 废弃实验用品包括过期试剂、废弃试剂瓶、废弃塑料胶头滴管、废手套等，产生量约为0.05t/a，分类收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 （3）废活性炭纤维过滤网 本项目实验室设有6个通风橱，设置活性炭过滤纤维过滤网对实验废气进行过滤，滤网每年更换一次，废活性炭过滤网产生量为6个/a，收集至危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 废物类别及废物代码如下表所示。 - 表21 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验废液; HW49; 900-047-49; 5.6t/a; 实验室; 液态; 废酸、废试验试剂等; 废酸、残渣等; 1年; T/C/I/R; 依托厂区现有危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废弃实验用品; HW49; 900-047-49; 0.05t/a; 实验室; 固态; 过期试剂、废弃试剂瓶、废弃塑料胶头滴管、废手套等; 废试剂等; 1年; T/C/I/R. 3; 废活性炭过滤网; HW49; 900-041-49; 6个/a; 实验室通风橱; 固态; 烃类; 烃类; 1年; T/In. 本项目危险废物贮存设施如下表所示。 - 表22 本项目危险废物贮存设施汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 厂区现有危废暂存间; 实验废液; HW49; 900-047-49; 现有工程成品库西侧; 65m2; 分类放置，密闭包装储存; 6t; 1年. 2; 废弃实验用品; HW49; 900-047-49; 0.5t; 1年. 3; 废活性炭过滤网; HW49; 900-041-49; 1t; 1年. 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。 - 表23 固体废物产生量及处理处置措施 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 废树脂; 一般固废900-999-99; 物料衡算法; 0.8t/2a; 收集暂存; 0.8t/2a; 外售综合利用. 实验废液; 危险废物HW49; 物料衡算法; 5.6t/a; 收集暂存; 5.6t/a; 定期委托有资质单位安全处置. 废弃实验用品; 危险废物HW49; 物料衡算法; 0.05t/a; 收集暂存; 0.05t/a. 废活性炭过滤网; 危险废物HW49; 物料衡算法; 6个/a; 收集暂存; 6个/a. 5、地下水及土壤环境 本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境风险 6.1风险调查 6.1.1物质危险性识别 - 根据本项目使用原料、产生污染物的分析，本项目涉及到的主要危险物质有天然气。本项目锅炉使用天然气为易燃气体，如发生泄露，遇热源和明火会引起燃烧爆炸；实验室试剂为盐酸、硫酸、硝酸等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质识别如下： 表24 本项目危险物质识别表 - 序号; - 物质名称; - CAS号; - 临界量/t. - 1; - 天然气（甲烷）; - 74-8-28; - 10. - 2; 硫酸; - 7664-93-9; - 10. - 3; 硝酸; - 7697-37-2; - 7.5. - 4; 盐酸（37%）; - 7647-01-0; - 7.5. - 根据本项目工艺流程及平面布置图，可能存在危险性的单元有燃气管道、实验室。本项目环境风险调查表见下表。 - 表25 建设项目环境风险调查表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危 险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 天然气管道; 天然气; 甲烷; 火灾、爆炸; 地表水、环境空气; 周边敏感点. 2; 实验室; 试剂; 盐酸、硫酸、硝酸; 泄露; 地表水、环境空气; 周边敏感点. 根据危险物质识别结果，本项目涉及到的主要危险物质有天然气（甲烷）、硫酸、硝酸、盐酸物质。本项目涉及危险物质的Q值计算情况见表26。 表26 本项目Q值确定表 序号; 物质名称; CAS号; 临界量（Qn）t; 储存量（qn）; ∑qn/Qn. 1; - 甲烷; - 74-8-28; - 10; 0.05t; 0.005. 2; 硫酸; - 7664-93-9; - 10; 0.92kg; 9.2×10-5. 3; 硝酸; - 7697-37-2; - 7.5; 0.705kg; 9.4×10-5. 4; 盐酸（37%）; - 7647-01-0; - 7.5; 0.49kg; 6.5×10-5. 项目Q值∑; 0.005. 备注：厂区天然气存在量为厂区内天然气管网内的天然气最大存在量，厂区内天然气管道规格为管径最大为90cm，长约为120m，天然气密度以0.7174kg/m3计，故厂区内天然气最大存在量为0.05t；实验室硫酸、盐酸、硝酸规格均为500mL/瓶，按照1瓶计算最大储存量，即硫酸0.92kg、硝酸0.705kg，其中31%盐酸储存量0.58kg，已折算为37%盐酸，即0.49kg。. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.005＜1，因此根据《建设项目环境风险 评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为 I。 综上，本项目生产期间环境风险较小，生产涉及到的主要危险性物质为天然气（甲烷）硫酸、硝酸、盐酸。 （1）天然气泄露风险防范措施 天然气主要储存于厂区内燃气管道内，环境风险事故主要为天然气泄露遇明火发生火灾、爆炸等事故引起的环境污染。建设单位应做好如下防范措施： ①为使管道天然气中易燃易爆的CH4能够流动扩散，防止积聚，经常检查管道输送情况，保证输送正常。 ②选择高质量的设备、阀门管件，对于设备及管道的静密封点，按有关设计规范选择合适的密封形式及密封材料，防止运行中发生跑、冒、滴、漏等现象。 ③在危险区域内设置有可燃气体监测报警仪，如发生情况，可立即向控制室、消防队报警，以便及时处理。 ④设置完善可靠的消防设施。 ⑤所有操作人员均应经过严格培训，取得合格证后，方能上岗。操作人员不仅应熟练掌握有关操作规程，而且还应熟练掌握非正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求。 ⑥加强岗位责任，提高职工安全环保意识；定期检查管道是否有泄漏现象。 在岗人员发现天然气管道输送异常，应立即向负责人报告，负责人对事故作出判断。负责人迅速组织事故区人员撤离，设置警戒，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行救援，并关闭天然气管道输送阀，避免更大泄露量，及时联系有资质的公司处理维修；进行事故处理前防止人员身上静电导致火花，防止产生明火的作业，处置人员佩戴防毒面具，禁止无防护措施进行处置。 - （2）试剂泄露风险防范措施 本项目实验室试剂使用量较小，暂存量较小，因此主要采取加强化学试剂储存和使用中的管理，减少化学试剂储存装置因破裂或操作不当，造成泄露，导致人员中毒或发生爆炸。 ①建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度至关重要。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 ②实验室安全运行组织管理标准化。主要是制定以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 ③实验室安全条件标准化。主要是保证实验室安全房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护措施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依次制定相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 ④实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制定操作程序和动作标准，实现标准化操作。 ⑤试剂暂存处、危险废物暂存间做好防渗、防火、防爆设计。 ⑥规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 ⑦实验用气瓶储存地点注意防火。 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，可将事故引发的环境风险降至最低。 7、污染物产排汇总 本项目完成后，污染物排放“三笔账”见表27。 表27 本项目完成后污染物排放“三笔账” 类别; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 污染物变化量. 废气; 颗粒物（t/a）; 3.2274; 0.0607; 0; 3.2881; +0.0607. 氟化物（t/a）; 0.0847; 0; 0; 0.0847; 0. 氨气（t/a）; 0.9177; 0; 0; 0.9177; 0. HCl（t/a）; 0.090; 0; 0; 0.090; 0. SO2（t/a）; 0; 0.0491; 0; 0.0491; +0.0491. NOX（t/a）; 0; 0.396; 0; 0.396; +0.396. 废水; COD（t/a）; 0.048; 0; 0; 0.048; 0. NH3-N（t/a）; 0.0072; 0; 0; 0.0072; 0. 固体废物（产生量）; 生活垃圾（t/a）; 15.0; 0; 0; 15.0; 0. 收尘灰（t/a）; 326.861; 0; 0; 326.861; 0. 筛分废料（t/a）; 4.1658; 0; 0; 4.1658; 0. 熔炼渣（t/a）; 1100.796; 0; 0; 1100.796; 0. 废吨包袋（t/a）; 56; 0; 0; 56; 0. 氟化钙（t/a）; 5289.3; 0; 0; 5289.3; 0. 工业盐（t/a）; 19220; 0; 0; 19220; 0. 氢氧化铝（t/a）; 11690; 0; 0; 11690; 0. 废树脂（t/a）; 0; 0.4; 0; 0.4; +0.4. 实验废液（t/a）; 0; 5.6; 0; 5.6; +5.6. 废弃实验用品（t/a）; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 废活性炭过滤网（个/a）; 0; 6; 0; 6; +6. 备注：现有项目污染物排放量数据来源《洛阳天瑞环保科技有限公司清洁综合利用95000吨/年铝灰渣和5000吨/年炭渣扩建项目环境影响报告书》（批复文号：偃环审[2023]4号）扩建完成后全厂排放量。. 8、环保投资及环保验收 本项目建设总投资500万元，其中环保投资为4万元，约占总投资的0.8%，具体内容见下表28。 - 表28 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保措施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标. 废气 治理; 锅炉; 自带低氮燃烧器+15m排气筒; 2; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 排放限制. 实验室通风橱; 活性炭纤维过滤网; 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）及豫环攻坚办[2017]162号. 噪声 控制; 设备噪声; 车间隔声; 建设投资内; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废 控制; 废树脂、除尘器收尘灰; 厂区现有一般固废暂存处暂存; /; 厂家回收综合利用. 实验废液、废弃实验用品、废活性炭过滤网; 厂区现有危废暂存间; /; 定期委托有资质单位安全处置. 投资估算合计; 4; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 名称 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 自带低氮燃烧器+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 排放限制 |
|  | 实验室通风橱 | 非甲烷总烃 | 活性炭纤维过滤网 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）及豫环攻坚办[2017]162号 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、树脂再生废水 | COD | 收集后进入厂区现有一体化污水处理设施，处理后用于绿化，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备作业时的机械噪声 |  | 采用距离衰减，厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收综合利用；危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 加强厂区内天然气输送管道的检查，对设备、阀门关键等的密封性进行检查，防止天然气泄露。加强岗位责任，提高职工安全环保意识；对操作人员均经过严格培训后上岗。加强实验室化学试剂储存和使用的管理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳天瑞环保科技有限公司中科院材料实验室项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目建成后，产生的污染物经过采取治理措施后，能够实现达标排放，不会对环境造成较大影响。在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 3.2274 |  |  | 0.0607 | 0 | 3.2881 | +0.0607 |
|  | 氟化物（t/a） | 0.0847 |  |  | 0 | 0 | 0.0847 | 0 |
|  | 氨气（t/a） | 0.9177 |  |  | 0 | 0 | 0.9177 | 0 |
|  | HCl（t/a） | 0.090 |  |  | 0 | 0 | 0.090 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 0 |  |  | 0.0491 | 0 | 0.0491 | +0.0491 |
|  | NOX（t/a） | 0 |  |  | 0.396 | 0 | 0.396 | +0.396 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.048 |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.0072 |  |  | 0 | 0 | 0.0072 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 15.0 |  |  | 0 | 0 | 15.0 | 0 |
|  | 收尘灰（t/a） | 326.861 |  |  | 0 | 0 | 326.861 | 0 |
|  | 筛分废料（t/a） | 4.1658 |  |  | 0 | 0 | 4.1658 | 0 |
|  | 熔炼渣（t/a） | 1100.796 |  |  | 0 | 0 | 1100.796 | 0 |
|  | 废吨包袋（t/a） | 56 |  |  | 0 | 0 | 56 | 0 |
|  | 氟化钙（t/a） | 5289.3 |  |  | 0 | 0 | 5289.3 | 0 |
|  | 工业盐（t/a） | 19220 |  |  | 0 | 0 | 19220 | 0 |
|  | 氢氧化铝（t/a） | 11690 |  |  | 0 | 0 | 11690 | 0 |
|  | 废树脂（t/a） | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 实验废液（t/a） | 0 |  |  | 5.6 | 0 | 5.6 | +5.6 |
|  | 废弃实验用品（t/a） | 0 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭过滤网（个/a） | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①